## pcs
安装调试记录表
| 项目编号 |  |  | 项目名称
序号 | 描述 | 类别 | 软件版本 | 硬件版本 | 等级 | 原因 | 整改措施 | 状态 | 提出日期 | 解决日期 | 备注
1 | 5颗电池在仓运行，市电在线，手动将5颗电池都取出，PCS会报直流总线欠压故障，逆变输出禁止 | 情况 | V2.0 | V2.0 | 3 | 直流欠压肯定会报，如果需要结果，可以增加故障清除逻辑，让市电供电。这个改动较大，需要从监控面板增加故障清除按键，底层增加故障清除的逻辑 | 保持现有逻辑 | Close | 20250602
2 | 市电在线且逆变开启的时候，会时不时脉冲式的上报通讯故障 | 问题 | V2.0 | V2.0 | 2 | 大概率是干扰问题。可选方案，在pcs主控板旁增加ttl转485的接口板，ems使用485与pcs通信 | 增加通信检测延时 | Open | 20250617
3 | 电池带载达到禁放电压转充电后，电池充电的功率和负载的功率之和超过6KW，发现市电输入端以7KW的功率数据持续运行约10分钟后切断 | 问题 | V2.0 | V2.0 | 3 | 触发了过载逻辑 | 加大散热风扇 | Close | 20250619 | 20250630
4 | 显示界面首页增加工作状态图标 | 需求 | V2.0 | V2.0 | 1 |  |  | Open | 20250710
5
6
7
8
9
10
VER:20260626

## 必要记录
1、充电机和pcs同时对电池充电时，整流直流输出的内容只有充电机自身产生的对电池充电的信息，当前无法获取到pcs产生的输出的充电相关数据（电压、电流、功率）
2、PCS的故障帧有有效值时（测试时是触发的DC欠压故障），接入交流，通过PCS给电池的充电无效
3、PCS的继电器吸合与否看的是0x518的电流是否为0，和主控的放电路电流是否有效无绝对相关

## Sheet1
问题 | Open | V1.0 | V1.0
需求 | Close | V1.2 | V1.4
情况 | Pending | V0.3 | V1.5 | 交流后的大改版
|  | V2.0 | V1.6 | 解决1.5版本问题
V2.0